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一、概述
SNK6000型气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品，采用高集成度单片机作为控制管理核心，具有备电接口，它可以与本公司研制的SNT200/SNT100型等4mA-20mA标准信号输出的气体探测器相配接，组成功能强大的气体报警控制系统。亦可输出（4-20）mA标准信号，上接二次（或DCS）仪表。

该仪器完全按照国家标准严格设计而成，具有高稳定性、低功耗、抗干扰性。可广泛应用于石油、化工、冶金、钢铁、炼焦、电力、生化医药及水处理等有毒气体或可燃气体存在场所，是保证财产和人身安全的理想监测仪器。

二、主要功能及技术指标
⑴控制器的主要功能
1、液晶数字、光柱、图标多种显示内容。

2、界面清晰友好，操作简便。

3、直观、准确地显示工业现场的气体浓度及故障类型。

4、具有设备故障、报警、声光指示功能。

5、具有自检、自诊断功能。

6、具有故障、报警记忆和查阅功能。

7、设有密码，防止误操作。

8、具有主、备电转换及欠压保护功能。

9、可手动控制接点输出。

10、具有日历显示及设置功能。

11、接收、输出4-20mA标准信号功能

(2)探测器的主要特点：

1、采用进口元件，性能稳定。

2、精度高、反应速度快。

3、4mA-20mA标准信号输出。

4、功耗低。
(3)控制器主要技术指标

1、报警方式：     声光报警

2、显示方式：     数字、光柱同步液晶显示

3、响应时间：     < 30s

4、报警音量：     >65dB

5、电    源：     AC220V±15%     50HZ 

6、功    耗：     2W

7、报警输出：     1A 接点输出(常开)或AC220V输出
8、使用环境：     温度：-10℃~50℃ 
                  湿度：≤93%RH

9、外形尺寸： 380×150×100mm(2路)  380×260×100mm(4路)

              380×370×100mm(6路)  380×480×100mm(8路)

(4)探测器主要技术指标 

1、示值误差：  ±5%F•S
2、取样方式：  扩散式

3、响应时间：  < 30s

4、防爆型式：  隔爆型

5、防爆标志：  ExdIICT6

6、额定电压：  DC24V

7、额定功率：  1W

8、信号输出：  4mA-20mA

9、使用环境：  温   度  －40℃～＋70℃（可燃气体）

－20℃～＋50℃（有毒气体）

                  湿   度  15%-93%RH

10、大气压力： 86kPa~106kPa

11、外形尺寸： SNT100  70×92×115mm  
SNT200  163×176×80mm
三、工作原理
    探测器把采集到的气体浓度信号转换为电信号，并以(4-20)mA标准信号的方式传给控制器；控制器采用分线式模块化设计，一路控制器对应一路探测器,控制器接收探测器单元传上来的(4-20)mA信号，经过处理、逻辑分析，以液晶数字光柱同步显示、声光报警的方式反应出来，记录报警时间和报警浓度值，并启动所连接的风机、磁阀或其它消防设备。

四、盘面说明
⑴液晶界面布置说明（见附图⑴、附图⑵）

五、安装和接线
⑴控制器的安装
1、安装位置

控制器属非防爆结构，应固定安装在安全场所，其安装位置应选择在便于观察和维修之处，周围不应有影响仪器正常工作的强电磁场(电机、变压器、动力电缆等)。
2、安装方法

a、采用盘装固定式：将报警控制器插入仪表盘开孔，从仪表盘后面将两个固定支架分别插入机壳（上、下）安装孔，旋转螺杆紧固。

b、采用壁挂固定式：根据控制器的安装位置，用两只M8的膨胀螺栓坚固在墙壁上，安装要牢固、不倾斜。接地螺丝应可靠接地！

⑵探测器的安装

1、安装位置

将探测器安装在可能有气体泄漏的区域中，探测器安装必须牢固。且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定，当被测气体比重大于空气时，探测器应安装在距地面30cm~60cm处；当被测气体比重小于空气时，探测器安装高度宜高出释放源0.5m~2m处。为了正确使用探测器并防止其故障的发生，请不要安装在以下位置：

a、直接受蒸气、油烟影响的地方；

b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；

c、水汽、水滴多的地方(湿度：>95%RH)；

d、有冲击、振动及强电磁场干扰的地方；

e、温度在允许范围之外的地方。

2、安装方法

将探测器用两或三个M8膨胀螺栓固定在墙壁上或固定在专用支架上。

⑶布线
1、探测器和控制器之间用三芯屏蔽电缆线连接，三芯屏蔽电缆线的线径大小由传输距离决定，传输距离和线径要求见下表。

	线 径(mm2)
	传送距离  (m)

	0.30
	200

	0.50
	300

	1.00
	700

	1.50
	1000

	2.00
	1200


2、在检测现场，探测器传输电缆应装保护钢管或PVC管。在信号传输线路上，电缆间的连接必须牢固可靠。

3、三芯屏蔽线、电源线等走线要平直、规整，线卡牢固、均匀。
 ⑷接线说明
1、打开探测器顶盖，将电缆前端剥皮100mm后，穿入探壳内，线芯依次排开，根据实测截取多余的长度，剥线长度10mm，按照接线示意图接线。电源正极(红线)、信号线(黄线)、地线(黑线或绿线)、机壳地(电缆的屏蔽网)依次接4（24V）、3（信号）、2（负极）、1号接线端子，接线一定要正确。接好线后用防爆胶泥将电缆线出口密封，紧固好机壳。

2、打开控制器前盖，将控制器的接线端子4（24V正极）、3（信号）、2（24V负极）、1（机壳地）分别与来自探测器的传输电缆线4、3、2、1一一对应。

（1）接线端子H高报联动装置可接电磁阀（com为公共端）

a、Fu3/H有保险管时，220v端子与com端子为AC220V输出；

b、Fu3/H无保险管时， J端子和com端子为开关量输出；

（2）接线端子L低报联动装置可接风机（com为公共端）

a、Fu2/L有保险管时，220V端子和com端子为AC220V输出；

b、Fu2/L无保险管时，，J端子和com端子为开关量输出；

（3）接线端子OUT+为4-20mA正极、OUT- 端子为4-20mA负极。

3、端子L、N、大地符号接市电AC220V的火线、零线和大地线。端子备电的24V、GND接备电模块的+24V、GND（带有备电模块的情况下）。

接线端子图如下：
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严禁带电安装接线！
六、操作使用说明
   探测器和控制器安装完毕后，检查电源线及各接线端子连线准确无误，报警、控制性能灵敏可靠后，可投入使用。

⑴上电预热状态
开机液晶屏全部显示，电源/运行指示灯亮，系统进入预热状态大约30秒后，系统预热完毕，进入正常监控状态，如图1。

⑵监控状态

系统监控状态分为：正常监控状态、浓度报警状态、故障报警状态。

1、正常监控状态：

在本状态下，系统主电工作，电源灯亮、图标全亮，时钟，气体浓度值数字、光柱同步显示（如图1）。
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图1       可燃气体                    有毒气体

2、浓度报警状态

当检测现场有气体泄漏时，液晶屏幕上对应探测器的浓度值开始变化，当浓度达到报警设定值时，控制器会发出浓度报警音，面板上的报警灯亮，启动对应的联动装置，报警状态锁定，按“消音”键可清除报警声音。报警时，液晶屏幕上能够实时地显示气体浓度及报警状态。报警后系统自动记录报警信息以备查询。

当事故解除后，通过《复位操作》解除报警锁定，系统回到正常监测状态。

3、故障报警状态

3.信号故障

★当控制器与探测器之间的信号线或电源线正极开路时，对应屏幕上显示故障类型01，同时系统故障灯亮、故障声音响。

★当控制器和探测器之间的电源线正极与信号线短路或电源线负极开路时，对应液晶屏幕上显示故障类型02，同时系统故障灯亮、故障声音响。

3.2主/备电故障（注：带有专用备电的情况下，此判断才有意义）
★当主电断路，备电工作时，对应液晶屏幕上显示故障类型03，同时故障灯亮、备点图标显示、故障声音响。
★当备电断路，主电工作时，对应液晶屏幕上显示故障类型04，同时故障灯亮、故障声音响。
★当主电掉电、备电工作时，若备电低于系统设定的电压值，发出故障声音响。
★当主电工作且备电充电电路短路时，对应液晶屏幕上显示故障类型05，故障灯点亮、故障声音响。
★无主电无备电时，系统关机。

故障报警后系统自动记录故障信息以备查询。当故障解除后，故障声音自动消失、故障指示灯自动熄灭。

⑶功能选择状态

进行功能操作必须输入正确密码（“消音”功能除外）。

1、密码输入：
在正常监控状态下，依次按下自检—确认—复位—确认键，面板依次显示“111”、“222”、“333”、“444”后系统进入功能选择状态。
（注：以下任何操作均在功能选择状态下开始执行。）

   1.1排风，按”选择”键,当菜单栏中出现“[image: image3.jpg]


”时，按“确认”键，按“选择”键，菜单栏中出现“[image: image4.jpg]


”,此时若按下"确认"键,屏幕显示“Lch”字样，启动低报联动装置。（注：无通讯故障情况下，才能进行此操作）
   1.2控阀，按”选择”键,当菜单栏中出现“[image: image5.jpg]


”时，按“确认”键，按“选择”键，菜单栏中出现“[image: image6.jpg]


”,此时若按下"确认"键,屏幕显示“Hch”（高报常输出）或“Hsh”(高报瞬间输出)，启动高报联动装置。

（注：无通讯故障情况下，才能进行此操作）

1.3复位：按“复位”键，解除浓度和故障报警状态，回到监控状态。

1.4自检：按“自检”键，先全屏显示、指示灯点亮，依次发出声响显示低报点、高报点，最后显示故障
1.5低报点设置：按“选择”键，选择“[image: image7.jpg]


”图标显示，按“确认”键进入低报点设置状态，按“复位↓”键报警点减小，按“自检↑”键报警点增大，低报警点的设置范围1至高报点之间，最后按下“确认”键，设置完毕。
1.6电磁阀瞬间输出设置：按“选择”键，选择“[image: image8.jpg]


”图标显示，按“确认”键进入，再按“选择”键，再按“确认”键设置退出。可手动自检一次查看，自检时液晶屏幕会显示出“HSh”字样。

提示1：输入密码进入功能选择状态后，若6秒内无按键操作，系统会自动退出功能选择状态，回到正常监控状态。
提示2：系统不在排风或控阀界面时，按“返回”键返回到监控状态。

2、查询记录：

★查询报警记录：按“选择”键，使记录图标“[image: image9.jpg]


”显示，再依次按“确认”、“选择”键选择“报警记录”，然后按“确认”键，液晶画面显示该路的报警记录（包括报警时间、报警浓度）。按“自检↑”和“复位↓”键翻阅报警记录。

★查询故障记录：按“选择”键，使记录图标“[image: image10.jpg]


”显示，再依次按“确认”、“选择”键选择“故障记录”，然后按“确认”键，液晶画面显示该路的故障记录（包括故障时间、故障类型）。按“自检↑”和“复位↓”键翻阅故障记录。
提示：每条记录进行显示完成后，再按“自检↑”和“复位↓”键翻阅记录查看。
3、日历、时间设置：
按“选择”键，使时间图标“[image: image11.jpg]


”显示，再依次按“确认”、“选择”键选择 要修改的年、月、日、时、分，按“复位↓”键选择数值，输入正确的日历、时间后，必须切换在“分”选项上，按“确认”键设置有效退出。（其它时间选项上，按“确认”键无效）

提示：输入密码进入日历、时间设置功能选择状态后，若10秒内无按键操作，系统会自动退出功能选择状态，回到正常监控状态。
七、常见故障诊断与排除
	故障现象

	可能原因
	处理措施

	打开电源开关，

绿色电源灯或液晶屏不亮
	没有通电源
	检查电源线是否接好

	
	控制器接线板上的接插件接触不良
	重新插接接插件

	故障指示灯亮
	控制器与探测器连线有短路，断路或交叉连接
	检查控制器与探测器连线

	
	控制器接线板上的接插件接触不良
	重新插接接插件

	冲标准气，显示值偏低，响应时间过长
	粉末冶金罩堵塞
	清理粉末治金罩，确保其透气性良好

	
	传感器老化
	重新标定或更换传感器

	显示不归零
	粉末冶金罩堵塞，内部有残留气体
	取下冶金罩，彻底清理

	
	环境空气不清洁
	

	
	传感器老化产生漂移
	重新调零

	如遇到排除不去的故障，请通知我公司及时派专业人员检修。


八、注意事项
⑴保持探测器表面清洁，以免堵塞，影响使用。

⑵探测器不要安装在有水蒸汽弥漫或长期有水淋的场所。

⑶避免用高浓度气体直冲探测器检测元件，以免降低传感器的灵敏度。

⑷避免探测器重复性断电，否则将导致检测元件工作不稳定。

⑸在使用中要定期检查仪表是否正常工作，建议调零、标定每3个月一次。

⑹用户和非专业人员不许随意拆卸该仪器。

⑺本仪器保修1年，终生服务。

九、附图

⑴：有毒气体
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1、故障类型

2、数值显示 
3、气体单位

4、记录选项

5、时间显示

6、菜单栏

7、光柱显示
⑵：可燃气体
1、故障类型

2、数值显示 
3、气体单位

4、记录选项

5、时间显示

6、菜单栏

7、光柱显示
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使用说明书

SNK6000型气体报警控制器
山 东 斯 诺 电 子 有 限 公 司

SHANDONG ENSURE ELECTRONICS Co.，Ltd


斯诺品质 安全保障

山东斯诺电子有限公司

地址：济南市市中区党杨路南段

（济南市劳教所院内）

邮编：250116

电话：0531-87028165

传真：0531-87028167

邮箱：ensure168 @163.com

网址：www.sndz.cn
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