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一、概述：
SNK8000型二总线气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品，采用高档单片机作为控制管理核心。与本公司的二总线制气体探测器相配接，组成功能强大的气体报警监控系统。

该产品是严格按照GB16808-2008《可燃气体报警控制器》设计而成。由于采用M-BUS总线结构形式，所以该系统的最大特点是信号传输距离远，安装方便，特别适合控制范围比较大的应用场合；该系统工作稳定、可靠，抗干扰性强，是燃气报警系统更新换代的理想产品。

该产品可广泛应用于石油化工、人工煤气、冶金、钢铁、炼焦、电力等存在可燃或有毒气体的各个行业，是保证财产和人身安全的理想监测仪器。

二、主要特点：
1、大屏幕LCD液晶显示、界面友好。

2、全中文指示、操作简单。

3、直观、准确地显示工业现场的燃气浓度及各单元模块的故障类型。

4、具有设备故障、浓度报警两种声光指示功能

5、具有自检、自诊断功能。

6、具有故障、报警记忆、查阅功能。

7、具有节点自动搜索、软件调零、软件标定、报警点设置功能。

8、设有密码，防止误操作。

9、可以随时设置、修改和查阅系统的各项参数。

10、具有主、备电转换及欠压保护功能。

11、具有内置2组报警接点输出控制功能，联动输出逻辑可软件设置。

12、具有日历显示及设置功能。

13、采用M-BUS通讯协议，传输数据可靠；功能强大，性能稳定。

14、采用单回路2总线通讯，信号无极性连接设计，具有自动保护功能，系统抗干扰能力强，布线经济，安装调试方便。

三、主要技术指标：
1、示值误差：±5%F•S
2、显示方式：大屏幕LCD液晶、发光管

3、报警方式：声、光报警

4、报警音量：＞65dB

5、响应时间：≤30s

6、工作电压：主电AC220V±15%，50Hz±1%
7、外形尺寸：320mm×230mm×90mm  

8、工作方式：连续
9、工作环境：温度 -10℃—50℃   湿度 ≤93%RH

             大气压力 86kPa—106kPa 

10、绝缘电阻：正常环境时 ≥100MΩ

              湿度为93%RH时 ≥1MΩ

11、功    耗：小于8W

12、供电节点：8个

13、报警输出：3A /2组 接点输出，其中一组可设置脉冲输出
14、信号传输：36V无极性两总线（≥RVS 2*2.5mm2二芯双绞线）
四、工作原理
控制器以M-BUS标准信号的方式接收探测器的气体浓度信号；控制器接收到信号后，经过处理、逻辑分析、运算，以液晶数字显示、声光报警的方式反应出来，联动接出继电器，从而启动所连接的风机、磁阀或其它消防设备。

五、安装和接线
1、控制器的安装
a、安装位置

非防爆安全场所，其安装位置应选择在值班室或经常有人员出入的地方。安装高度选择方便操作即可，一般距地面1.4米处。

b、安装方法

根据控制器的安装位置，用两个M8的膨胀螺栓紧固在墙壁上，安装要牢固，不倾斜，安装尺寸如图所示。（单位：mm）

图                                          控制器的外形结构图
2、接线示意图
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3、接线标识
	标  识
	说  明

	RS485接口
	RS485总线输出接口，上传系统A+、B-。

	T+探测器T-
	探测器接口（T+、T-），连接时无极性区分。

	联动1
	NO1(常开),COM1(公共),NC1(常闭)信号无源输出。开关量输出

容量3A/250VAC或3A/30 VDC

	联动2
	NO2(常开),COM2(公共), NC2(常闭)信号无源输出。脉冲（瞬间）：拔掉J3(COM2继电器旁边)短路子，动作时间为2S。容量3A/250VAC或3A/30 VDC

	+备电-
	备用电源接口（+ 接电池正极、- 接电池负极），

	备电开关
	备电电源开关

	主电开关
	主电电源开关

	AC220V市电
	主电源输入，L、N分别接AC220V的火线和零线。


注意：接好线后，仔细检查各种接线，确保接线正确后，再开启电源。禁止带电接线！
六、操作使用说明
	EnSure   首警地址：00   报警总数：00      主机地址 1           

	巡检地址

01


	浓度值
000 %LEL

	报警地址：00                        015年07月08日
故障地址：00                         08时47分41秒


控制器通电，打开主、备电开关（有备电电源时），预热（3-5）分钟后，系统进入正常监控状态画面（图6-1）。
图6-1

6.1、液晶显示内容介绍：
	标识
	说  明

	报警总数
	发生浓度报警的探测器总数，“复位”后可清除。

	首警地址
	第一个发生报警的地址

	主机地址
	上传图型装置或DCS系统的主机地址号

	巡检地址
	巡视当前探测器地址

	浓度值
	当前探测器的实时浓度值或状态

正常通讯：显示≥000的数值

通讯故障：E0/  E1 / E2  

          E0 当前探测器未连接好

          E1 当前地址探测器传感器故障

          E2 当前地址探测器通讯故障

	报警地址
	发生浓度报警的地址。多路浓度报警时，报警地址循环滚动显示,“复位”后可清除。

	故障地址
	发生故障时，故障地址循环滚动显示，“复位”后可清除。


提示：预热完毕，如初次调试，应手动搜索（自搜）一遍节点。
6.2、操作步骤：

输入密码方式：巡检显示界面下按“功能”键 通过“▲”或“▼”调整数值，通过“[image: image2.png]


”或“[image: image3.png]


”移位。   90s的操作时间，90s后自动退出（数据不存储）。

按下“取消”键，自动退出（数据不存储）
	序号
	操  作
	密  码
	方法

	1
	“消音”
	无
	直接按下“消音”键，系统消音

	2
	“复位”


	“1-1-1-1”
	按下“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  再次按下“复位”键。释放联动接点、解除报警指示。

	3
	“自动搜索”
	“0-0-0-0”
	按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  再次按下“确认”键，系统自动搜索探测器  

	4
	“报警点”设置
	“2-2-2-2”
	修改报警点：

长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  “[image: image4.png]


”、“[image: image5.png]


”键选“巡检地址”，“▲”、“▼”设置当前地址的低报值 … …“低报”字样显示

再次按下“功能”键，“高报”字样显示  按“▲”、“▼”设置当前地址的高报值 … …
按“确定”键，显示“good”，数据修改成功

	5
	时间调整设置

“秒”、“分”、“时” 、“日”、“月”、“年”
	“0-0-1-0”
	时间调整（秒、分、时、日、月、年）：

长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

再次按下“确定”键，“秒”闪烁  》》  “▲”、“▼”调整数值  

》》  依次按下按“[image: image6.png]


”、“[image: image7.png]


”键，“分”、“时”、“日”、“月”、“年”闪烁，“▲”、“▼”调整数值 … …
设置完毕后，按下“确定”键，显示“good”存储退出。 

不存储，按“取消”键退出！

	6
	“联动1”
	“3-3-3-3”
	联动1：长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -
按下“确定” 显示“-ON-”，输出COM1、NO（常开）吸合；

按“▼” 显示“-OF-”， 再按下“确定”输出COM1、NO（常开）断开；此界面可循环交替进行手动控制输出。

	7
	“联动2”
	“4-4-4-4”
	联动2：长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -
按下“确定” 显示“-ON-”，输出COM2、NO（常开）吸合；

按“▼”显示“-OF-”， 再按下“确定”输出COM2、NO（常开）断开；此界面可循环交替进行手动控制输出。
注：需瞬间或脉冲输出，请拔掉COM2端右边的J3短路子

	8
	“自检”
	“0-0-1-1”
	按下“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  再次按下“确定”键。控制器自检。

	9
	“修改探测器地址”
	“0-0-6-5”
	长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  按下“确定”键，左边显示“原地址”，右边显示“新地址”》》 按 “▲”、“▼”键调整“新地址 ”“[image: image8.png]


”、“[image: image9.png]


”调整“原地址”， 》》  按“确定”键，显示“good”，地址修改成功

操作完毕后按“取消”键退出！

	10
	“查询”

（报警记录）
	“6-6-6-6”
	查询（报警记录）：

长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  按下“确定”键，显示“报警地址”、“报警记录”  

》》 “▲”、“▼”键可翻阅查看报警记录；

按下“取消”退出操作！

	11
	“探测器投用或屏蔽”设置
	“0-0-5-5”
	长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》  按下“确定”键，进入设置“巡检地址”   

》》 “▲”、“▼”“▲”、“▼”键设定“巡检地址”； “▲”、“▼”键选择开启(-ON-)或屏蔽(-OF-)

按下“确定” 显示“good”，数据成功保存并退出！

按下“取消”键，数据不保存退出操作！

	12
	“探测器校零”
	“0-0-6-2”
	长按“功能” 键， 》》  输入密码 - - - -  

》》  按下“确定”键，显示当前“巡检地址”的零点浓度值,  

》》 “▼”、“▲”切换巡检地址；

按下“确定” 键为校准当前“巡检地址”零点值。
按下“取消” 退出。

注：为保证准确精度，请选择洁静的空气环境进行校零，校零后请再标定一次。

	13
	“探测器标定”
	“0-0-6-0”
	长按“功能” 键， 》》  输入密码 - - - -  

》》按下“确定”键，显示当前“巡检地址”的浓度值,  

》》 “[image: image10.png]


”、“[image: image11.png]


”切换巡检地址；按“▲”、“▼”键选择与标准气的标定值。

按下“确定” 键为校准当前“巡检地址”标定。
按下“取消” 退出。

注：标准气的流量不大于500ml/min，专用的标气罩

	14
	“备电开关”
	“9-9-9-9”
	开启或关闭备电检测 长按“功能” 键， 》》  输入密码 - - - -  》》按下“确定”键进入。按“▼”键选择-ON-或-OF-，开启与关闭.按“确定”键，数据保存并退出！

	15
	“查看报警点”
	“0-0-2-2”
	长按“功能”键  》》  输入密码 - - - -  

》》按 “[image: image12.png]


”、“[image: image13.png]


”键选择要查看的探测器地址，按“确定”键查看，显示“Errr”说明查看错误，再重新按确定键查看，按“功能”键，可进行交替查看当前地址的低报设定值 …“低报”字样显示，高报设定值…“高报”字样显示  。

查看完毕后按“取消”键退出！


七、产品维护
⑴控制器应安装在值班室或经常有人员出入的场所，应有专人监管；用户和非专业人员不许随意拆卸仪器。

⑵控制器在正常监控状态下，请勿经常断电。

⑶应定期检查控制器是否正常工作，周期建议每三个月一次。
⑷请勿随意更改控制器内部参数，以免参数不匹配影响正常使用。
⑸如有故障维修需要拆下时，请先确认控制器断电。

⑹设备运输存贮时，应避免剧烈震动。
⑺仪器自购买之日起保修一年（自然灾害和人为因素除外），终生服务。
八、故障诊断及排除：

当控制器发出故障报警信号时，值班人员应首先进行“消音”操作，后根据所报故障地址、故障类型， 对照以下表格进行处理

	故障现象
	原因分析
	处理方法

	“E0”
	当前地址探测器没有接好
	对当前探测器重新检查接线

	“E1”
	当前地址探测器传感器故障
	检查或更换传感器

	“E2”
	当前地址探测器通讯故障
	检查探测器的连接线是否有脱落、松动。

	所有探测器显示“E2”
	连接探测器的线路短路或断路
	检查总线线路，有短路或断路地方存在

	打开主电开关，系统不运行
	外电没接通电源

保险管未装或保险丝断
	检查电源线是否接好
打开保险管盒，装上保险管


提示：1、探测器T+、T-接好后，确保两线之间不短路、不断路。首次开机后进行手动自搜一次，若出现“巡检地址”显示为空，“浓度值”显示为空，即探测器线路未接好，请重新检查接线，完事后，再搜一次，重复进行直到正常为止。

2、如出现报故障现象，请查阅上表中故障现象说明。

九、面板图及功能说明：
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(1)、指示灯说明：

	系统状态灯

	运行
	该灯闪烁，说明系统软件循环检测运行中。

	报警
	系统总报警指示灯，当任一只探测器检测到的气体浓度高于报警设定值时，该指示灯点亮，且一直锁定，直至“复位”键按下解除。

	故障
	系统总故障指示灯，系统任何一处有故障，该指示灯点亮。

	电源状态灯

	取消
	在非实时界面下，按“取消”键。不保存退出返回到系统实时界面。

	主电故障
	该灯发黄色，说明系统未接通市电AC220V。

	备电
	正常该灯发绿色，说明系统备用电源运行正常。

	备电故障
	该灯发黄色，说明系统未接通备用电源。

	充电故障
	该灯发黄色，说明备电充电回路短路或断路。


(2)、按键说明

	复位
	按下“复位”键，控制器“报警”状态取消，联动设备复位

	消音
	在警报或故障状态下，按下“消音”键可中止音响，若再次发生警报时，扬声器再次发出警报声音。

	功能
	参数设置（具体详见  操作）

	▲
	减

	▼
	加

	[image: image15.png]



	位选

	[image: image16.png]



	位选

	确认
	进入设置界面或保存设置结果。（具体详见  操作）

	取消
	在非实时界面下，按“取消”键。不保存退出返回到系统实时界面。


(3)、显示窗口
显示控制器的所有信息。（具体详见操作使用说明6.1）
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