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一、概述

SNT100型可燃/有毒气体探测器是我公司最新研制开发的气体探测器，用于长期连续监测空气中可燃/毒性气体的含量。产品采用工业专用防爆装置、制造、检定遵守国家标准、检定规程严格设计而成，气敏传感器采用进口元件，检测灵敏度高。具有高稳定性，低功耗，抗干扰性。电子电路采用先进的微电脑技术，操作简单、直观。特别适用于安装在工作环境恶劣，可燃/毒性易泄漏,工作人员不易靠近的可燃、有毒气体存在场所。

该产品可广泛用于石油、石化、环保、消防等部门，也用于气体生产、运输、储存、灌充和使用的环境中，是保证财产和人身安全的理想监测仪器。

二、工作原理

探测器主要由传感器、集成电路、运算放大电路、摸拟电压转化标准电流等组成。传感器将气体浓度转换为模拟电信号，然后将模拟电信号通过集成运算放大电路、最后通过摸拟电压转换为M-Bus信号和开关量信号输出，上传给气体报警控制器或DCS系统。

三、主要技术指标

1. 检测原理：催化燃烧式、电化学式
2. 检测气体、测量范围、报警点：见标牌

3. 示值误差：±5%F·S
4. 响应时间：小于30s
5. 电源：DC24V

6. 功耗：1W

7. 环境温度：可燃气体-40℃－70℃ 毒性气体-20℃－50℃   湿度：≤95%RH

8. 大气压力：86KPa－106KPa 

9. 绝缘电阻：正常环境时≥100MΩ 

湿度为94%RH时≥1MΩ

10. 工作方式：连续

11. 防爆方式：隔爆型

12. 取样方式：扩散

13、防爆等级：ExdIICT6

14、传感器寿命：催化燃烧式3年   电化学式2年
15. 信号输出：M-Bus、声光、开关量

16. 无极性两总线（≥RVS 2*2.5mm2二芯双绞线）
四、安装说明

1、安装须知

探测器供电电压不能低于18V根据现场安装距离情况选择合适的供电线。信号线与供电线不准与强电力线近距离平行走线。
2、安装位置

探测器安装在被监测气体易泄漏场所，且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定，当被测气体比重大于空气时，探测器安装在距离地面（30-60）厘米处，且传感器部位向下；当被测气体比重小于空气时，探测器应安装高度宜高出释放源0.5m~2m处或安装在距离顶棚（30-60）厘米处，且传感器部位向下。为了正确使用探测器及防止探测器故障发生，请不要安装在以下位置：

a、直接受蒸汽、油烟影响的地方；

b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；

c、水汽、水滴多的地方；

d、温度在-20℃以下或50℃以上的地方；

e、有强电磁场的地方。

3、 安装方法

拧下传感器外侧的风雨罩，套上安装支架，用M4X5螺丝固定好，根据探测器的安装位置，用两个M6膨胀螺栓把固定架固定在墙壁或其他支撑物上，探测器安装必须牢固应可靠接地。

4、布线

1、探测器和控制器之间应采用双绞电缆线连接，电缆线的线径大小由传输距离决定，应采用0. 5mm2（国标线）以上线径双绞线。

2、探测器传输电缆应装保护钢管或PVC管，在信号传输线路上，电缆间的连接必须牢固可靠。
5、接线

打开探测器后盖，拔下6芯接插件，用Φ3的小型螺丝刀，将拨好的导线依次固定到接插件内。两线制（总线）接线顺序：

  T+（红线）、T-（黑线）接到控制器上T+、T-端子。(常开为开关量输出端、+声光—为声光报警输出端)选配。
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                                            注：接好线后，仔细检查各种接线，确保接线正确后，用防爆胶泥将电缆线出口密封，紧固好机壳。再开启电源。
禁止带电接线！
图 二线制（总线）接线图
五、故障诊断

1、供电电压不能低于18V，电压不对时首先检测电源。

2、线路断路或短路，出现通讯故障或电流信号不输出。

3、时间长了数值不准,有可能是传感器老化或冶金罩透堵塞。取下清理，重新标定。

六、调零：

在清洁的空气环境中，通电预热20分钟后，

可燃气体调零：在控制器上下发调零命令，自动调零。详情阅读总线控制器说明书。

毒性气体调零：调整“Z”电位器，逆时针数值变小，使控制器或上们机显示零。

七、标定：

将标准气样通过软管流量计和校验罩以不大于500ml/min的流量输送到探测器的传感元件上，此时假若控制器或上位机不显示对应标准气对应数值，进行下述操作。

可燃气体标定：通过总线控制器进行标定，详情阅读总线控制器说明书。

毒性气体标定：调“S”电位器，顺时针浓度数值变大，调节到对应标准气数值为止。

若以上任一探测器不能调到标准气的标准值时请与我公司联系。

八、维修与保养

1、探测器中气体传感器设计使用寿命，因使用环境不同传感器的使用寿命可能会下降，为保证测量数值的精确，建议探测器每三个月标定一次，做好检查记录
2、经常检查探测器有无意外进水，以免检测元件浸水，保持探测器表面清洁，以免堵塞，影响其性能。

3、检测元件要避免高浓度性气体的冲击，这样可能会降低传感器的灵敏度。

4、探测器周围浓度过高的烟雾、喷气式杀虫剂，以及可燃性溶剂亦有可能引起报警。

5、探测器断电时间过长或首次通电，有数值显示（通电20分钟后可回到“0”，请放心使用），即为正常工作状态。

6、用户和非专业人员不许随意拆卸该仪器。

7、仪器出现故障，用户不便修理时，请将整机送回我公司修理或及时通知我公司派专业人员检修。

    8、探测器质保一年，终生服务。
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使用说明书

SNT200型气体探测器

[image: image3]山 东 斯 诺 电 子 有 限 公 司

[image: image4.emf] 

 

[image: image5.png]T+ T- +E - BIF
o0 0000

FEFE 2 % 23 SNK8000



SHANDONG ENSURE ELECTRONICS Co.，Ltd


斯诺品质 安全保障

山东斯诺电子有限公司

地址：济南市市中区党杨路南段

（济南市劳教所院内）

邮编：250116

电话：0531-87028165

传真：0531-87028167

邮箱：ensure168 @163.com

网址:  www.sndz.cn
























�














 SHAPE \* MERGEFORMAT 



 SHAPE \* MERGEFORMAT 




