SNT300型测量范围为0～100%LEL的点型可燃气体探测器使用说明书

一、概述

SNT300型测量范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器是我公司最新研制开发的探测器，用于长期连续监测空气中可燃气体的含量，安装在燃气易泄漏的场所。可与本公司的SNK7000型可燃气体报警控制器相连，组成完整的气体监测系统。

该探测器完全按照GB15322.1－2003严格设计而成，具有高稳定性，低功耗，抗干扰性。特别适用于工作环境恶劣，工作人员不易靠近的易燃易爆场所。是保证财产和人身安全的理想监测仪器。

二、主要功能

⑴ 完成对传感器的2.5V供电。

⑵ 完成气体浓度——电信号的转换。

⑶ 完成模拟信号——数字信号转换。

⑷ 完成浓度值转换，通过判断产生报警标志、故障标志。

⑸ 实现浓度值、标志位的上传，供SNK7000型气体报警控制器判断、显示记录、打印等。

⑹ 在SNK7000控制器控制下可实现对气体浓度报警定值个数、定值范围的设置、修改与查阅。

⑺ 在SNK7000控制器控制下可实现本身地址码的改写。

三、主要技术指标

⑴ 测量对象：天然气 （甲烷）

⑵ 测量范围：0－100％LEL

⑶ 报警设定值：25％LEL

⑷ 电源：DC24V

⑸ 功耗：1.2W

⑹ 环境（室外型）

温度：-40℃－70℃

湿度：≤95%RH

⑺ 大气压力：86KPa －106KPa  

⑻ 绝缘电阻：正常环境时≥100MΩ

             湿度为94%RH时≥1MΩ

⑼ 工作方式：连续

⑽ 防爆方式：隔爆

⑾ 取样方式：扩散

⑿ 贮存

温度：-500C—800C   湿度：≤95%RH

⒀ 寿命：三年

⒁ M-bus信号传输距离<1200m（双绞线屏蔽,线径≥0.75mm2)

四、工作原理

探测器主要由传感器、单片机、运算放大电路、通讯芯片等组成。传感器将气体浓度转换为模拟电信号，然后将模拟电信号通过运算放大电路、单片机转换为数字信号，最后通过通讯芯片转换为M-bus标准信号，上传至控制器。

五、安装须知

⑴ 该探测器在DC24V供电时，电流50mA，电压≤18V时将不能正常工作，根据上述条件，结合现场安装情况选用供电线。

铜的电阻率0.0174Ωmm2/m

⑵ 建议选用0.75mm2双绞铜线作通讯线。

⑶ 通讯线不允许与电力线近距离平行走线。

六、安装说明

⑴ 安装位置

将探测器安装在可能有气体泄漏的区域中，探测器安装必须牢固。探测器安装高度宜高出释放源（0.5~2）m处。为了正确使用探测器并防止其故障的发生，请不要安装在以下位置：

a、直接受蒸汽、油烟影响的地方；

b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方；

c、水汽、水滴多的地方；

d、温度在-40℃以下或70℃以上的地方；

e、有强电磁场的地方。

⑵ 安装方法

拧下风雨罩，套上安装支架，用M4X5螺丝固定好，根据探测器的安装位置，用两个M6膨胀螺栓把固定架固定在墙壁或其他支撑物上，探测器应可靠接地。

⑶ 接线

接线要采用高度屏蔽线，防止电信号被干扰，打开探测器顶盖，将电缆前端剥皮50mm后，穿入探壳内，线芯依次排开，根据实测截取多余的长度，剥线长度10mm。拔下接插件，用Φ3的小型螺丝刀，将拨好的导线依次固定到接插件内。接线顺序：T+（红线）、T-（黑线）、机壳地（电缆的屏蔽网）依次接控制器对应端子(T+、T-无正负之分)。接线一定要正确。接好线后用防爆胶泥将电缆线出口密封，紧固好机壳。

七、故障诊断

⑴ 供电电源不能低于18V，不能正常工作时首先检测电源。

⑵ 地址号重复，易出通讯故障。

⑶ 数值不准,有可能是传感器老化失效。

⑷ 出现传感器故障时，更换传感器模块。

⑸ 故障灯常亮，更换传感器模块。
八、更换元件一览表（见下图）

	序号
	名称
	型号

	1
	STM32F070F6P6
	TSSOP20

	2
	传感器模块
	模块

	3
	TD1509PR
	SOP-8

	4
	TD1509-33
	SOP-8


九、通电调试和校准：

⑴ 调试：探测器在与配套控制器连接通电后，控制器显示数值“0”或个位数值（个位数值通电20分钟后可回到“0”，这属于正常情况，请放心使用），即为正常工作状态。如否，请检查接线是否正确。

⑵ 校准：为保证测量数值的精确，仪器连续运行3个月必须进行重新标定校准。方法：通入25%LEL的标准甲烷气体看液晶屏显示。若不准，通过SNK7000对其进行“标定”操作；若不能调到准确值，需更换传感器或与我公司联系。

指示灯状态

⑴ 运行灯（绿色）：探测器正常运行，此灯闪烁。
⑵ 故障灯（黄色）：探测器运行故障，此灯常亮。

⑶ 报警灯（红色）：探测器达到报警点，此灯常亮。

十一、维修与保养

⑴ 保持探测器表面清洁，以免堵塞，影响使用。

⑵ 经常检查探测器有无意外进水，以免检测元件浸水，影响其性能。

⑶ 请不要用大量燃气直冲探测器。

⑷ 用户和非专业人员不许随意拆卸该仪器。

⑸ 仪器出现故障，用户不便修理时，请将整机送回我公司修理或及时通知我公司派专业人员检修。

⑹ 本仪器保修壹年，终生服务。
山东斯诺电子有限公司

地址：济南市市中区党杨路南段（济南市劳教所院内）

邮编：250116

电话：0531-87028165

传真：0531-87028167

邮箱：ensure168 @163.com

网址：www.sndz.cn
